## adresy rejestrów
Rejestry tylko do odczytu:
0 - temperatura z sondy
1 - ciśnienie z sondy |  | UWAGA!
2 - numer seryjny sondy starsze 2 bajty |  | W QMOD master adresy trzeba wpisywać +1 (base0)
3 - numer seryjny sondy młodsze 2 bajty
5 - obliczona łączna pojemność zbiorników w litrach
6 - napełnienie w litrach starsze 2 bajty
7 - napełnienie w litrach młodsze 2 bajty
8 - poziom paliwa w 0,1 cm
9- ilość paliwa
11 = błąd transmisji z sondy
Rejestry do zapisu:
42 - ustawienie na 1 rozpoczyna symulację wówczas dane brane są zwymienionych poniżej rejestrów, a nie z rzeczywistych pomiarów (więc nie potrzeba podłączać sondy)
43 - IN ciężar właściwy paliwa w 0,1 kg/m3
44 - IN temperatura paliwa w 0,1 °C
45 - IN ciśnienie w Pa
46 - OUT obliczony poziom paliwa w 0,1 cm
47 - OUT napełnieni w litrach 2 starsze bajty
48 - OUT napełnieni w litrach 2 młodsze bajty
Rejestry ogólne:
50 - adres sondy poziomu
51 - język menu
52 - typ zbiornika : 0=walec 10m3, 1=walec 16m3, 2 prostopadloscian 1000l, 3 prost. 1500l
56 - ilość zbiorników prostopadłościennych
60 - ciężąr właściwy paliwa 0,1kg/m3
64 - adres modbus ESTIM - domyslnie 22
66 | L zbiornika 10m3
67 | L zbiornika 16m3
68 | Offset sondy (różnica między czubkiem czarnego plastiku, a miejscem pomiaru) |  | domyślnie 10 mm

## ustawienie
Estim obsługuje protokół Modbus RTU na RS485
Adres należy ustawić w Menu urządzenia - patrz instrukcja