## adesy rejestrów
Typ rejestru | Numer parametru | Nazwa zmiennej | Adres rejestru | typ danych | odczyt ( R)/ zapis (W) |  | r - tylko do odczytu, rw - zapis i odczyt
Opis
basic | 1 | t1 | 1 | INT | R | T1 Temperatura rzeczywista kotła | 1: r T1 kotła zmierzona
basic | 2 | t2 | 2 | INT | R | T2 Temperatura rzeczywista zasilania sieci
basic | 3 | t3 | 3 | INT | R | T3 Temperatura rzeczywista kotła na powrocie | 2: r T2 temperatura wylotowa za zaworem
basic | 4 |  | 5 | boolean | R | T5 odczyt położenia włącznika pracy zwarcie=1=zezwolenia na pracę | 3: r T3 powrotu zmierzona
basic | 5 |  | 6 | boolean | R | WE6 odczyt awarii pompy obiegowej zwarcie=1=awaria
basic | 6 | PK1 | 7 | boolean | R | odczyt stanu przekaźnika PK1 - zezwolenie na pracę palnika | 5: r T5 wejście manualnego zezwolenia na pracę (zwarte czyli pozwolenie)
config | 7 | clear_S.chn | 8 | boolean | W | zapis 1 uruchamia przekaźnik kasowania pętli zabezpieczeń
config | 8 | PKS1 | 9 | boolean | R | odczyt stanu przekaźnika 1 stopnia palnika 1=załączony przynajmniej 1 st. palnika | 6: r awaria pompy - zwarcie = awaria
config | 9 | PKS2 | 10 | boolean | R | odczyt stanu przekaźnika 2 stopnia palnika 1=załączony 2 st. palnika
config | 10 | clear_Brn.flr | 11 | boolean | W | zdalne odkasowanie łańcucha zabezpieczeń (w pozycji manual ON albo OFF), uruchomienie przekaźnika PK7 - wysłanie 1 spowoduje odkasowanie i nadpisanie 0 w tym rejestrze | 7: r stan przekaźnika PK1 - zezwolenie na pracę palnika
basic | 11 | Pmpk.on | 12 | boolean | R | odczyt stanu przekaźnika załączającego pompę ochrony kotła, 1=pompa załączona
basic | 12 | STB | 13 | boolean | R | odczyt stanu detektora zadziałania STB 1=przekroczono temperaturę maksymalną | 8: w zapisanie 1 do tego parametru uruchamia przekaźnik kasowania pętli zabezpieczeń
basic | 13 | Brn.on | 14 | boolean | R | odczyt stanu detektora załączenia palnika, 0 = palnik załączony
basic | 14 | Brn.flr | 15 | boolean | R | odczyt stanu detektora Awarii palnika, 0 = Awaria palnika | 9: r stan przekaźnika 1 stopnia palnika
basic | 15 | Brn.on2 | 16 | boolean | R | odczyt stanu detektora załączenia 2go stopnia palnika (ten stan nie ma znaczenia dla pracy regulatora) 1 = praca
basic | 16 | Press.max | 17 | boolean | R | odczyt stanu detektora przekroczenia ciśnienia maksymalnego, 1=przekroczono ciśnienie maksymalne, Uwaga, upewnij się przy instalacji, bo może być odwrotnie, w 169 pokazuje 1 i 1 kiedy ciśnienie w normie | 10: r stan przekaźnika 2 stopnia palnika
basic | 17 | Press.min | 18 | boolean | R | odczyt stanu detektora ciśnienia minimalnego, 1=ciśnienie jest zbyt niskie, chyba jest odwrotnie, w 169 sprawdziłem i jest 1 i 1 jeżeli ciśnienie w normie
config | 18 | aux1 | 19 | boolean | R | (opcja) odczyt stanu dodatkowego detektora w łańcuchu bezpieczeństwa na płytce zabezpieczeń (powinien być zmostkowany jeżeli jest nie używany) | 11: w zapisanie 1 do tego parametru uruchamia PK7 - odkasowanie błędu palnika
config | 19 |  | 20 | boolean | R | (opcja) odczyt stanu dodatkowego detektora - nie używany
basic | 20 | S.chn | 21 | boolean | R | odczyt stanu detektora pętli zabezpieczeń, 1=łańcuch bezpieczeństwa zapięty | 12: r stan przekaźnika pompy bypass
config | 21 | Pmpo.flr | 22 | boolean | R | odczyt stanu detektora wejścia DI, 1=zwarcie (DI czyli awaria pompy obiegowej)
config | 22 | Cntr.on | 23 | boolean | R | odczyt stanu detektora wejścia T5, 1=zwarcie (tu mam zero albo jeden) | 13: r stan detektora STB
basic | 23 | Brn | 25 | INT | R | odczyt stopnia pracy palnika w przypadku zastosowania palnika 2stopniowego, 0,1 lub 2 stopień | 14: r stan detektora załączenia palnika
basic | 24 | P.wr | 26 | INT | R | odczyt wysterowania mocy palnika w przypadku zastosowania modulacji mocy 4-20mA, od 0 do 1000, czyli odczyt co 0,1%
basic | 25 | Phase | 27 | INT | R | odczyt stanu pracy regulatora: | 15: r stan detektora błędu palnika
|  |  | - |  | R | 1: inicjalizacja
|  |  | - |  | R | 2:błąd jednego lub więcej detektorów (czyli musi świecić któraś z kontrolek) | 16: r stan detektora 2go stopnia palnika (nie ma wpływu na pracę regulatora)
|  |  | - |  | R | 3: wyłączenie ręczne przełącznikiem Palnik OFF
|  |  | - |  | R | 4: Praca | 17: r stan detektora ciśnienia MAX
|  |  | - |  | R | 5: aktywny jest Test STB
|  |  | - |  | R | 6: błąd czujnika temperatury T1 (temperatura kotła) | 18: r stan detektora ciśnienia MIN
|  |  | - |  | R | 7: zadziałało zabezpieczenie STB (pętla rozwarta)
| 27 | S.loop | 28 |  |  | informacja zbiorcza z pętli zabezpieczeń
0: brak błędów z pętli zabezpieczeń
1: błąd STB
2: błąd Press.min
3. błąd Press.max
4: błąd AUX1
5: błąd AUX2 - czyli na razie oznacza OK
config | 26 | add | 52 | INT | R/W | adres na magistrali Modbus (domyślna wartość 34) | 19: r stan detektora dodatkowego AUX1 (w łańcuchu bezpieczeństwa)
basic | 27 | S.et | 53 | INT | R/W | wartość zadana temperatury kotła [st.C].
basic | 28 | SP | 54 | INT | R/W | wartość zadana temperatury sieci [st.C]. | 20: r stan detektora dodatkowego AUX2 (nie używany)
config | 29 | S.et.max | 55 | INT | R/W | maksymalna dozwolona temperatura zadana kotła [st.C].
config | 30 | S.et.min | 56 | INT | R/W | minimalna dozwolona temperatura zadana kotła [st.C] | 21: r stan detektora pętli zabezpieczeń
config | 31 | SP.max | 57 | INT | R/W | maksymalna dozwolona temperatura zadana sieci [st.C].
config | 32 | SP.min | 58 | INT | R/W | minimalna dozwolona temperatura zadana sieci [st.C]. | 22: r stan wejścia DI - 1 = błąd pompy obiegowej
config | 33 | CB.t | 59 | INT | R/W | (opcja) czas załączenia przekaźnika PK7, zdalnego odkasowywania błędu palnika [ms].
config | 34 | TKp.min | 60 | INT | R/W | wartość temperatury załączenia pompy ochrony kotła [st.C] | 23: r stan detektora zezwolenia na pracę (współdziała z wejściem T5)
config | 35 | TKp.h | 61 | INT | R/W | wartość histerezy pracy pompy ochrony kotła [st.C]
config | 36 | TK.c | 62 | INT | R/W | górna wartość temperatury zimnego startu. Poniżej tej wartości temperatury kotła moc palnika jest ograniczona. Dla palnika 2 stopniowego do pracy na 1 stopniu mocy [st.C]. | 25: r stopień pracy palnika dwustopniowego (0, 1 lub 2)
config | 37 | ST1 | 63 | INT | R/W | amplituda różnicy temperatur Zadanej i Rzaczywistej dla pracy na 1 stopniu mocy palnika. Dotyczy palnika 2 stopniowego [st.C].
config | 38 | ST2 | 64 | INT | R/W | amplituda różnicy temperatur Zadanej i Rzaczywistej dla pracy na 2 stopniu mocy palnika. Dotyczy palnika 2 stopniowego [st.C]. | 26: r moc palnika na wyjściu 4-20mA 0...1000 (co 0,1%)
config | 39 | ST2.t | 65 | INT | R/W | wartość opóźnienia załączenia 2go stopnia mocy palnika. Dotyczy palnika 2 stopniowego [sek.].
config | 40 | TN.Ti | 66 | INT | R/W | PID wysterowania zaworu 3drogowego. Wartość parametru zdwojenia Ti. | 27: r faza pracy kotła
config | 41 | TN.Kp | 67 | INT | R/W | PID wysterowania zaworu 3drogowego. Wartość wzmocnienia części proporcjonalnej Kp.
config | 42 | TN.speed | 68 | INT | R/W | czas pracy zaworu od pełnego zamknięcia do pełnego otwarcia [sek.]. | 1 = inicjalizacja
config | 43 | TN.mode | 69 | boolean | R/W | tryb pracy zaworu: 0 - pracuje cały czas, 1 - pracuje jedynie przy ustawieniu pokrętła załączenia palnika "ON".
config | 44 | STB.fail | 70 | boolean | R/W | ustawianie przerwania testu STB w przypadku przekroczenia temperatury kotła 110 st.C: 0-nie przerywa, 1-przerywa. | 2 = błąd z któregoś z detektorów: Press MAX/MIN, AUX1, palnik, pompa obiegowa, łańcuch zabezpieczeń
config | 45 | TK.Ti | 71 | INT | R/W | PID wysterowania pracy palnika - dotyczy palnika modulacji ciągłej 4-20mA. Wartość parametru zdwojenia Ti.
config | 46 | TK.Kp | 72 | INT | R/W | PID wysterowania pracy palnika - dotyczy palnika modulacji ciągłej 4-20mA. Wartość wzmocnienia części proporcjonalnej Kp. | 3 = wyłączenie ręczne
config | 47 | P.wr? | 73 | INT | R/W | wartość mocy palnika przy zimnym starcie - skalowanie wartości PID wysterowania palnika - dotyczy palnika modulacji ciągłej 4-20mA, w zakresie 0-1000 gdzie 100 - 2mA, 200 - 4mA, 500 - 10mA, 1000 - 20mA.
config | 48 | TK.start | 74 | INT | R/W | minimalna wartość PID wysterowania palnika - dotyczy palnika modulacji ciągłej 4-20mA, wartość PID będzie startować od tej wartości do 1000. | 4 = praca
config | 49 | Pmpk.source | 75 | boolean | R/W | wybór źródła odniesienia do wysterowania pompy ochrony kotła: 0 - T3, 1- T1.
5 = test STB
6 = błąd czujnika T1
7 = błąd STB
Poniżej wszystkie są do zapisu i odczytu
52: adres Modbus - domyślnie 34
53: T zadana kotła
54: T zadana sieci
55: T maksymalna kotła do ustawienia przez użytkownika
56: T minimalna kotła do ustawienia przez użytkownika
57: T maksymalna sieci do ustawienia przez użytkownika
58: T minimalna sieci do ustawienia przez użytkownika
59: czas działania przekaźnika odkasowania błędu palnika
60: T załączenia pompy bypass
61: histereza załączenia pompy bypass
62: T do której kocioł pracuje na 1 stopniu - palnik 2 stopniowy - rozgrzewanie
63: Amplituda 1 palnika - palnik 2 stopniowy
64: Amplituda 2 palnika - palnik 2 stopniowy
65: Opóźnienie załączenia 2go stopnia palnika
66: PID zaworu - czas zdwojenia Ti
67: PID zaworu - wzmocnienie części proporcjonalnej Kp
68: czas zaworu ( od pełnego zamknięcia do pełnego otwarcia )
69: tryb pracy zaworu: 0 pracuje cały czas, 1 wyłączany przy wyłączeniu ręcznym
70: czy wyłączać test STB powyżej 110°C: 0 nie, 1 tak
71: PID palnika 4-20mA - czas zdwojenia Ti
72: PID palnika 4-20mA - wzmocnienie części proporcjonalnej Kp
73: poziom wyjścia 4-20mA przy rozgrzewaniu kotła
0..1000, gdzie 100 = 2mA, 200 = 4mA, 500 = 10mA, 1000 = 20mA
74: minimalna wartość PID palnika. PID ma zakres wyjścia od tego parametru do 1000 (20mA)
i bezpośrednio wpływa na prąd pętli 4-20mA
75: temp. odniesienia do pompy bypass 0=T3powrót 1=T1kocioł

## ustawienia
Komunikacja z HeatControl odbywa się protokołem Modbus po RS232.
Należy ustawić adres urządzenia: 34